## Sheet1
Storm Sewer Design Example
Drainage Area ID | Drainage Area (acres) | Runoff Coefficient | Inlet ID | Inlet Time (min) |  | PipeID | NodeID-NodeID | Pipe Length (ft) | Pipe Slope
1.1 | 2.2 | 0.65 | 1.1 | 11 |  | 1.1 | 1.1-2.1 | 390 | 0.02
1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 9.2 |  | 1.2 | 1.2-2.1 | 183 | 0.0041
2.1 | 3.9 | 0.7 | 2.1 | 13.7 |  | 2.2 | 2.2-3.1 | 200 | 0.018
2.2 | 0.45 | 0.8 | 2.2 | 5.2 |  | 2.1 | 2.1-3.1 | 177 | 0.0245
3.1 | 0.7 | 0.7 | 3.1 | 8.7 |  | 3.2 | 3.2-4.1 | 210 | 0.0175
3.2 | 0.6 | 0.85 | 3.2 | 5.9 |  | 3.3 | 3.3-4.1 | 130 | 0.03
3.3 | 1.7 | 0.65 | 3.3 | 11.8 |  | 3.1 | 3.1-4.1 | 156 | 0.0104
4.1 | 2 | 0.75 | 4.1 | 9.5 |  | 4.2 | 4.2-5.1 | 200 | 0.0026
4.2 | 0.65 | 0.85 | 4.2 | 6.2 |  | 4.1 | 4.1-5.1 | 181 | 0.0041
5.1 | 1.25 | 0.7 | 5.1 | 10.3 |  | 5.2 | 5.2-6.1 | 70 | 0.025
5.2 | 0.7 | 0.65 | 5.2 | 11.8 |  | 5.3 | 5.3-6.1 | 130 | 0.006
5.3 | 1.7 | 0.55 | 5.3 | 17.6 |  | 5.1 | 5.1-6.1 | 230 | 0.0028
6.1 | 0.6 | 0.75 | 6.1 | 7.3 |  | 6.1 | 6.1-7.1 | 140 | 0.003
7.1 | 2.3 | 0.7 | 7.1 | 14.5 |  | 7.1 | 7.1-8.1 | 250 | 0.003
Total | 19.95
Rational Calculations
Pipe ID |  |  |  | Drainage Area to Pipe |  | C | Cum Area | CA | SumCA | Inlet Time | Upstream Sewer Time | t_c | i | Qp | D-computed | D-used | V-used (ft/sec) | Sewer Time (min)
1.1 | 1.1-2.1 | 390 | 0.02 | 1.1 | 2.2 | 0.65 | 2.2 | 1.43 | 1.43 | 11 | 0 | 11 | 4 | 5.72 | 1.0746 | 1.25 | 4.6611 | 1.3945
1.2 | 1.2-2.1 | 183 | 0.0041 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 9.2 | 0 | 9.2 | 4.3 | 4.128 | 1.2798 | 1.5 | 2.336 | 1.3057
2.1 | 2.1-3.1 | 177 | 0.0245 | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 3.9 | 2.73 | 2.73 | 13.7 | 0 | 13.7
|  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 11 | 1.3945 | 12.3945
|  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 9.2 | 1.3057 | 10.5057
2.1 | 2.1-3.1 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 5.12 |  |  | 13.7 | 3.68 | 18.8416 | 1.6175 | 1.75 | 7.8334 | 0.37659
2.2 | 2.2-3.1 | 200 | 0.018 | 2.2 | 0.45 | 0.8 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 1.908 | 0.72611 | 0.83333 | 3.4983 | 0.95286
3.1 | 3.1-4.1 | 156 | 0.0104 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.49 | 0.49 | 8.7 | 0 | 8.7
|  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 0.36 | 5.2 | 0.95286 | 6.1529
|  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 5.12 | 13.7 | 0.37659 | 14.0766
3.1 | 3.1-4.1 |  |  |  | 8.45 |  |  |  | 5.97 |  |  | 14.0766 | 3.63 | 21.6711 | 2.0018 | 2 | 6.8981 | 0.37691
3.2 | 3.2-4.1 | 210 | 0.0175 | 3.2 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.51 | 0.51 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.07 | 2.5857 | 0.81808 | 0.83333 | 4.7408 | 0.73827
3.3 | 3.3-4.1 | 130 | 0.03 | 3.3 | 1.7 | 0.65 | 1.7 | 1.105 | 1.105 | 11.8 | 0 | 11.8 | 3.9 | 4.3095 | 0.89557 | 1 | 5.487 | 0.39487
4.1 | 4.1-5.1 | 181 | 0.0041 | 4.1 | 2 | 0.75 | 2 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 0 | 9.5
|  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0.51 | 5.9 | 0.73827 | 6.6383
|  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 1.105 | 11.8 | 0.39487 | 12.1949
|  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 5.97 | 14.0766 | 0.37691 | 14.4535
4.1 | 4.1-5.1 |  |  |  | 12.75 |  |  |  | 9.085 |  |  | 14.4535 | 3.6 | 32.706 | 2.7812 | 3 | 4.627 | 0.65198
4.2 | 4.2-5.1 | 200 | 0.0026 | 4.2 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.5525 | 0.5525 | 6.2 | 0 | 6.2 | 4.98 | 2.7515 | 1.1972 | 1.25 | 2.2421 | 1.4867
5.1 | 5.1-6.1 | 230 | 0.0028 | 5.1 | 1.25 | 0.7 | 1.25 | 0.875 | 0.875 | 10.3 | 0 | 10.3
|  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 0.5525 | 6.2 | 1.4867 | 7.6867
|  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 9.085 | 14.4535 | 0.65198 | 15.1055
5.1 | 5.1-6.1 |  |  |  | 14.65 |  |  |  | 10.5125 |  |  | 15.1055 | 3.5 | 36.7937 | 3.1223 | 3.5 | 3.8243 | 1.0024
5.2 | 5.2-6.1 | 70 | 0.025 | 5.2 | 0.7 | 0.65 | 0.7 | 0.455 | 0.455 | 11.8 | 0 | 11.8 | 3.9 | 1.7745 | 0.66441 | 0.66667 | 5.0836 | 0.2295
5.3 | 5.3-6.1 | 130 | 0.006 | 5.3 | 1.7 | 0.55 | 1.7 | 0.935 | 0.935 | 17.6 | 0 | 17.6 | 3.3 | 3.0855 | 1.0684 | 1.25 | 2.5143 | 0.86174
6.1 | 6.1-7.1 | 140 | 0.003 | 6.1 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 7.3 | 0 | 7.3
|  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | 0.455 | 11.8 | 0.2295 | 12.0295
|  |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 0.935 | 17.6 | 0.86174 | 18.4617
|  |  |  | 5.1 |  |  |  |  | 10.5125 | 15.1055 | 1.0024 | 16.1079
6.1 | 6.1-7.1 |  |  |  | 17.65 |  |  |  | 12.3525 |  |  | 18.4617 | 3.2 | 39.528 | 3.1661 | 3.5 | 4.1085 | 0.56793
7.1 | 7.1-8.1 | 250 | 0.003 | 7.1 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 1.61 | 1.61 | 14.5 | 0 | 14.5
|  |  |  | 6.1 |  |  |  |  | 12.3525 | 18.4617 | 0.56793 | 19.0297
7.1 | 7.1-8.1 |  |  |  | 19.95 |  |  |  | 13.9625 |  |  | 19.0297 | 3.2 | 44.68 | 3.315 | 3.5 | 4.6439 | 0.89723
Summary
PipeID | PipeFlow | Pipe Slope | PipeDiameter (ft) | Pipe Diameter (inches)
1.1 | 5.72 | 0.02 | 1.25 | 15
1.2 | 4.128 | 0.0041 | 1.5 | 18
2.2 | 1.908 | 0.018 | 0.83333 | 10
2.1 | 18.8416 | 0.0245 | 1.75 | 21
3.2 | 2.5857 | 0.0175 | 0.83333 | 10
3.3 | 4.3095 | 0.03 | 1 | 12
3.1 | 21.6711 | 0.0104 | 2 | 24
4.2 | 2.7515 | 0.0026 | 1.25 | 15
4.1 | 32.706 | 0.0041 | 3 | 36
5.2 | 1.7745 | 0.025 | 0.66667 | 8
5.3 | 3.0855 | 0.006 | 1.25 | 15
5.1 | 36.7937 | 0.0028 | 3.5 | 42
6.1 | 39.528 | 0.003 | 3.5 | 42
7.1 | 44.68 | 0.003 | 3.5 | 42